## Вариант для импорта
Документ |  |  | Ведомость объемов работ | ВОР ХХХ-П-ИОС4.2
Версия |  | 1_00
Наименование стройки |  | Вентиляция и кондиционирование.
Наименование объекта капитального строительства |  | Капитальный ремонт помещений общественного здания (наименование и адрес скрыты)
Ведомость объемов работ № |  | ХХХ-П-ИОС4.2
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) |  | Спецификация оборудования, изделий и материалов ХХХ-П-ИОС4.2-СО
Дата составления |  | 27.08.2026
Составил ФИО
Составил должность
Проверил ФИО
Проверил должность |  | Сметчик
№ п.п. | Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту | Ед. изм. | Объем работ / Количество | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Наименование файла | Номера страниц (через пробел) | Дополнительная информация (комментарий).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 6.2 | 7
Раздел 1. Вентиляция
Система П1
Вентиляционное оборудование
1 | Установка приточной каркасной установки | шт | 1 | 1 | ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р4 (2й этаж. План систем вентиляции); ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р11 (Схемы систем П1...П4); ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р18 (2й этаж. План систем кондиционирования); ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р22 (Схема систем Х1.1, Х2.1....Х1.7, Х2.7) | ХХХ-П-ИОС4.2 | 3 10 17 21 | Работа.
1.1 | Приточная установка каркасная в составе:, AER 080, OOO ''ALTAIR' | компл | 1 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 3 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Оборудование.
1.2 | Гибкая вставка | шт | 1 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 4 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Оборудование.
1.3 | Клапан воздушный | шт | 1 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 5 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Оборудование.
1.4 | Фильтр G4 | шт | 1 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 6 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Оборудование.
1.5 | Фильтр EU5 | шт | 1 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 7 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Оборудование.
1.6 | Воздухонагреватель водяной | шт | 1 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 8 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Оборудование.
1.7 | Воздухоохладитель фреоновый | шт | 1 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 9 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Оборудование.
1.8 | Шумоглушитель | шт | 1 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 10 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Оборудование.
1.9 | Вентилятор приточный | шт | 1 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 11 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Оборудование.
1.10 | Шумоглушитель | шт | 1 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 12 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Оборудование.
1.11 | Гибкая вставка | шт | 1 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 13 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Оборудование.
2 | Установка компрессорно-конденсаторного блока воздухоохладителя | компл | 1 | 1 | ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р4 (2й этаж. План систем вентиляции); ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р11 (Схемы систем П1...П4); ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р18 (2й этаж. План систем кондиционирования); ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р22 (Схема систем Х1.1, Х2.1....Х1.7, Х2.7) | ХХХ-П-ИОС4.2 | 3 10 17 21 | Работа.
2.1 | Компрессорно-конденсаторный блок воздухоохладителя, ACCU 33 FDCI, OOO ''ALTAIR'' | компл | 1 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 14 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Оборудование.
Противопожарные клапаны
3 | Установка клапанов противопожарных с электроприводом | шт | 2 | 1+1 | ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р4 (2й этаж. План систем вентиляции); ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р11 (Схемы систем П1...П4); ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р18 (2й этаж. План систем кондиционирования); ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р22 (Схема систем Х1.1, Х2.1....Х1.7, Х2.7) | ХХХ-П-ИОС4.2 | 3 10 17 21 | Работа.
3.1 | Клапан противопожарный нормально открытый прямоугольный, КЛОП-2(60)-НО-650x350-МВ(220)-Н, ЗАО ВИНГС-М | шт | 1 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 15 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Материал.
3.2 | Клапан противопожарный нормально открытый прямоугольный, КЛОП-2(60)-НО-700x350-МВ(220)-Н, ЗАО ВИНГС-М | шт | 1 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 16 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Материал.
Воздушные клапаны
4 | Установка клапанов воздушных регулирующих | шт | 14 | 2+6+1+4+1 | ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р4 (2й этаж. План систем вентиляции); ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р11 (Схемы систем П1...П4); ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р18 (2й этаж. План систем кондиционирования); ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р22 (Схема систем Х1.1, Х2.1....Х1.7, Х2.7) | ХХХ-П-ИОС4.2 | 3 10 17 21 | Работа.
4.1 | Клапаны для круглых воздуховодов КВК с ручным приводом 125, КВК-ф125, Арктика | шт | 2 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 17 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Материал.
4.2 | Клапаны для круглых воздуховодов КВК с ручным приводом 315, КВК-ф315, Арктика | шт | 6 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 18 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Материал.
4.3 | Клапаны для круглых воздуховодов КВК с ручным приводом 200, КВК-ф200, Арктика | шт | 1 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 19 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Материал.
4.4 | Воздушный клапан АВК 350x350, Арктика | шт | 4 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 20 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Материал.
4.5 | Воздушный клапан АВК 500x350, Арктика | шт | 1 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 21 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Материал.
Решетки и диффузоры
5 | Установка решеток вентиляционных и диффузоров | шт | 5 | 2+2+1 | ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р4 (2й этаж. План систем вентиляции); ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р11 (Схемы систем П1...П4); ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р18 (2й этаж. План систем кондиционирования); ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р22 (Схема систем Х1.1, Х2.1....Х1.7, Х2.7) | ХХХ-П-ИОС4.2 | 3 10 17 21 | Работа.
5.1 | Диффузор прямоугольный, 4АПН 300x300, «Арктос» | шт | 2 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 22 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Материал.
5.2 | Диффузор прямоугольный, 4АПН 450x450, «Арктос» | шт | 2 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 23 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Материал.
5.3 | Решетка приточная алюминиевая двухрядная 200х200, АМР 200х200, Арктика | шт | 1 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 24 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Материал.
Воздуховоды
6 | Прокладка гибких гофрированных воздуховодов | м | 54 | 2+3+49 | ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р4 (2й этаж. План систем вентиляции); ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р11 (Схемы систем П1...П4); ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р18 (2й этаж. План систем кондиционирования); ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р22 (Схема систем Х1.1, Х2.1....Х1.7, Х2.7) | ХХХ-П-ИОС4.2 | 3 10 17 21 | Работа. Производство работ на высоте, м: до 3 м от пола
6.1 | Воздуховод гибкий гофрированный ø125 | м | 2 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 25 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Материал.
6.2 | Воздуховод гибкий гофрированный ø200 | м | 3 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 26 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Материал.
6.3 | Воздуховод гибкий гофрированный ø250 | м | 49 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 27 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Материал.
Воздуховоды δ=0,5 мм
7 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм | м2 | 11.485 | 2*(0,16+0,16)*2+3,14*0,125*18+3,14*0,2*5 | ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р4 (2й этаж. План систем вентиляции); ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р11 (Схемы систем П1...П4); ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р18 (2й этаж. План систем кондиционирования); ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р22 (Схема систем Х1.1, Х2.1....Х1.7, Х2.7) | ХХХ-П-ИОС4.2 | 3 10 17 21 | Работа. Производство работ на высоте, м: до 3 м от пола
7.1 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 160x160, b=0.5, класс герметичности A, ГОСТ 14918-2020 | м | 2 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 28 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Материал.
7.2 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ⌀125, b=0.5, класс герметичности A, ГОСТ 14918-2020 | м | 18 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 35 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Материал.
7.3 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ⌀200, b=0.5, класс герметичности "A", ГОСТ 14918-2020 | м | 5 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 36 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Материал.
Воздуховоды δ=0,6 мм
8 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм | м2 | 56.394 | 3,14*0,25*29+3,14*0,315*34 | ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р4 (2й этаж. План систем вентиляции); ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р11 (Схемы систем П1...П4); ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р18 (2й этаж. План систем кондиционирования); ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р22 (Схема систем Х1.1, Х2.1....Х1.7, Х2.7) | ХХХ-П-ИОС4.2 | 3 10 17 21 | Работа. Производство работ на высоте, м: до 3 м от пола
8.1 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ⌀250, b=0.6, класс герметичности A, ГОСТ 14918-2020 | м | 29 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 37 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Материал.
8.2 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ⌀315, b=0.6, класс герметичности A, ГОСТ 14918-2020 | м | 34 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 38 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Материал.
Воздуховоды δ=0,7 мм
9 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм | м2 | 219.78 | 2*(0,31+0,31)*2+25*(0,35+0,35)*2+12*(0,5+0,35)*2+61*(0,65+0,35)*2+19*(0,7+0,35)*2 | ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р4 (2й этаж. План систем вентиляции); ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р11 (Схемы систем П1...П4); ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р18 (2й этаж. План систем кондиционирования); ХХХ-П-ИОС4.2 л.Р22 (Схема систем Х1.1, Х2.1....Х1.7, Х2.7) | ХХХ-П-ИОС4.2 | 3 10 17 21 | Работа. Производство работ на высоте, м: до 3 м от пола
9.1 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 310x310, b=0.7, класс герметичности A, ГОСТ 14918-2020 | м | 2 |  | ХХХ-П-ИОС4.2-СО п. 29 | ХХХ-П-ИОС4.2 |  | Материал.